## Реестр
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
Артикул | ZOTA | GRUNDFOS | WILO
ZR3631011000 | ZOTA EcoRING 15-1.5BL | UP 15-14B PM | Star - Z NOVA
ZR3630011100 | ZOTA RING 15-1.5B | UP 15-14B PM | Star - Z NOVA
ZR3630042301 | ZOTA RING 25/40 S 130 | UPS 20-40 130 | Star-RS 25/4-130
ZR3630042302 | ZOTA RING 25/40 S 180 | UPS 25-40 180 | Star-RS 25/4
ZR3630062301 | ZOTA RING 25/60 S 130 | UPS 25-60 130 | Star-RS 25/6-130
ZR3630062302 | ZOTA RING 25/60 S 180 | UPS 25-60 180 | Star-RS 25/6
ZR3630072301 | ZOTA RING 25/70 S 130 | нет | нет
ZR3630072302 | ZOTA RING 25/70 S 180 | UPS 25-70 180 | Star-RS 25/7
ZR3630082302 | ZOTA RING 25/80 S 180 | UPS 25-80 180 | Star-RS 25/8
ZR3630043302 | ZOTA RING 32/40 S 180 | UPS 32-40 180 | Star-RS 30/4
ZR3630063302 | ZOTA RING 32/60 S 180 | UPS 32-60 180 | Star-RS 30/6
ZR3630073302 | ZOTA RING 32/70 S 180 | UPS 32-70 180 | Star-RS 30/7
ZR3630083302 | ZOTA RING 32/80 S 180 | UPS 32-80 180 | Star-RS 30/8
ZR3630123100 | ZOTA RING 32-120 | UPS 32-100 | TOP-S 30/10
ZR3630124110 | ZOTA RING 40-120F | нет | TOP-S 40/10 (220)
ZR3630124310 | ZOTA RING 40-120SF | UPS 40-120/2 F (380) | TOP-S 40/10 (380)
ZR3630164110 | ZOTA RING 40-160F | нет | TOP-S 40/15 (220)
ZR3630164310 | ZOTA RING 40-160SF | UPS 40-180/2 (380) | TOP-S 40/15 (380)
ZR3630064110 | ZOTA RING 40-60F | нет | TOP-S 40/7; TOP-S 40/10
ZR3630125110 | ZOTA RING 50-120F | UPS 50-120 F (220) | TOP-S 50/10 (220)
ZR3630125310 | ZOTA RING 50-120SF | нет | TOP-S 50/10 (380)
ZR3630165110 | ZOTA RING 50-160F | UPS 50-180 F (220) | нет
ZR3630165310 | ZOTA RING 50-160SF | UPS 50-185/2 F (380) | TOP-S 50/15 (380)
ZR3630205110 | ZOTA RING 50-200F | UPS 50-180/2 F (220) | нет
ZR3630205310 | ZOTA RING 50-200SF | UPS 50-185/2 (380) | TOP-S 50/15 (380)
ZR3630126110 | ZOTA RING 65-120F | нет | TOP-S 65/10 (220)
ZR3630126310 | ZOTA RING 65-120SF | UPS 65-120/2 F (380) | TOP-S 65/13 (380)
ZR3631036207 | ZOTA EcoRING III 25-60 130 | ALPHA2 25-60 130 (арт 99411150) | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 (4248085)) Atmos PICO 25/1-6 (арт 4232694)
ZR3631036201 | ZOTA EcoRING III 25-60 180 | ALPHA2 25-60 180 (арт 99420013) | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 (4248085) Atmos PICO 25/1-6 (арт 4232694)
ZR3631036203 | ZOTA EcoRING III 25-70 180 | ALPHA2 25-80 180 (арт 99411178) | Yonos PICO1.0 25/1-8-180 (арт 4248086) Atmos PICO 25/1-8 (арт 4232696)
ZR3631036208 | ZOTA EcoRING III 25-75 130 | ALPHA2 25-80 130 (арт 99411163) | Yonos PICO1.0 25/1-8-130 (арт 4248087)
ZR3631036205 | ZOTA EcoRING III 25-75 180 | ALPHA2 25-80 180 (арт 99411178) | Yonos PICO1.0 25/1-8-180 (арт 4248086) Atmos PICO 25/1-8 (арт 4232696)
ZR3631036202 | ZOTA EcoRING III 32-60 180 | ALPHA2 32-60 180 (арт 99411221) | Yonos PICO1.0 30/1-6 (арт 4248089) Atmos PICO 30/1-6 (арт 4232695)
ZR3631036204 | ZOTA EcoRING III 32-70 180 | ALPHA2 32-80 180 (арт 99411263) | Yonos PICO1.0 30/1-8-180 (арт 4248091) Atmos PICO 30/1-8 (арт 4232697)
ZR3631036206 | ZOTA EcoRING III 32-75 180 | ALPHA2 32-80 180 (арт 99411263) | Yonos PICO1.0 30/1-8-180 (арт 4248091) Atmos PICO 30/1-8 (арт 4232697)
ZR3631046203 | ZOTA EcoRING IV 25-100 180 | MAGNA3 25-100 (арт 97924247) | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 (арт 2120640)
ZR3631046205 | ZOTA EcoRING IV 25-120 180 | MAGNA3 25-120 (арт 97924248) | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 (арт 2120641)
ZR3631046201 | ZOTA EcoRING IV 25-80 180 | MAGNA3 25-80 (арт 97924246) | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 (арт 2120639)
ZR3631046204 | ZOTA EcoRING IV 32-100 180 | MAGNA3 32-100 (арт 97924247) | Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 (арт 2120643)
ZR3631046206 | ZOTA EcoRING IV 32-120 180 | MAGNA3 32-120 (арт 97924248) | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 (арт 2120644)
ZR3631046202 | ZOTA EcoRING IV 32-80 180 | MAGNA3 25-120 (арт 97924248) | Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10 (2120642)
ZR3631046403 | ZOTA EcoRING IV 40-60F 220 | MAGNA3 40-40 F (арт 97924273) | Yonos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10 (арт 2120645)
ZR3631046401 | ZOTA EcoRING IV 40-80F 220 | MAGNA3 40-60 F (арт 97924274) | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 (арт 2120646)
ZR3631046402 | ZOTA EcoRING IV 40-100F 220 | MAGNA3 40-80 F (арт 97924268) | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 (арт 2120646)
КОРРЕКТНЫЙ ПОДБОР НАСОСА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ!

## EcoRING 15-1.5BL, RING 15-1.5B
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| ZOTA RING 15-1.5B | ZOTA EcoRING 15-1.5BL | COMFORT 15-14 B PM (арт 97916771) | Star - Z NOVA (арт 4132766)
Диаметр | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2"
Монтажная длина, мм | 85 | 80 | 80 | 84
Номинальный расход, м3/ч | 0.45 | 0.45 | 0.41
Максимальные показатели | 0- 1,3 м, 9-0 л/мин | 0- 1,5 м, 0,85-0 м3/ч | 0-1,15 м, 0,5-0 м3/ч | 0-1,2 м, 0,44-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220

## RING 25-40 S 130
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| ZOTA RING 25/40 S 130 | UPS 20-40 130 (арт 96281376) | Star-RS 25/4-130 (4033776)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130
Номинальный расход, м3/ч | 2.8 | 1.67
Максимальные показатели
1 ступень | 0-2,4 м, 2,1-0 м3/ч | 0-2,7 м, 1,9-0 м3/ч | 0-2,7 м, 2,05-0 м3/ч
2 ступень | 0-3,5 м, 3-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,6-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,8-0 м3/ч
3 ступень | 0-4 м, 3,5 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,0 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,3 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 25-40 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| ZOTA RING 25/40 S 180 | UPS 25-40 180 (арт 96281375) | Star-RS 25/4 (арт 4119786)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 2.8 | 2.03
Максимальные показатели
1 ступень | 0-2,4 м, 2,1-0 м3/ч | 0-2,7 м, 1,9-0 м3/ч | 0-2,7 м, 2,05-0 м3/ч
2 ступень | 0-3,5 м, 3-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,6-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,8-0 м3/ч
3 ступень | 0-4 м, 3,5 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,0 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,3 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 25-60 S 130
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 25/60 S 130 | UPS 25-60 130 (арт 96281476) | Star-RS 25/6-130 (арт 4033782)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130
Номинальный расход, м3/ч | 3 | 1.9
Максимальные показатели
1 ступень | 0-3,2 м, 2,5-0 м3/ч | 0-4,5 м, 2,3-0 м3/ч | 0-4,6 м, 2,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-5 м, 3,7-0 м3/ч | 0-5,4 м, 2,9-0 м3/ч | 0-5,7 м, 4,1 -0 м3/ч
3 ступень | 0-6 м, 4,7-0 м3/ч | 0-5,7 м, 3,4 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,3 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 25-70 S 130
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 25/70 S 130 | НЕТ | НЕТ
Диаметр | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130
Номинальный расход, м3/ч | 3.5
Максимальные показатели
1 ступень | 0-5,5 м, 2,8-0 м3/ч
2 ступень | 0-6,2 м, 4,0-0 м3/ч
3 ступень | 0-7 м, 0-5,2 м3/ч
Напряжение, В | 220

## RING 25-60 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 25/60 S 180 | UPS 25-60 180 (арт 96281477) | Star-RS 25/6 (арт 4119787)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130
Номинальный расход, м3/ч | 3 | 3.05
Максимальные показатели
1 ступень | 0-3,2 м, 2,5-0 м3/ч | 0-4,8 м, 3,2-0 м3/ч | 0-4,6 м, 2,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-5 м, 3,7-0 м3/ч | 0-5,4 м, 3,8-0 м3/ч | 0-5,5 м, 3,5-0 м3/ч
3 ступень | 0-6 м, 4,7-0 м3/ч | 0-5,5 м, 4,3 -0 м3/ч | 0-5,7 м, 4,1 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 25-70 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 25/70 S 180 | UPS 25-70 180 (арт 96281477) | UPS 25-70 180 (арт 96621354)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 3 | 3.05
Максимальные показатели
1 ступень | 0-3,2 м, 2,5-0 м3/ч | 0-4,8 м, 3,2-0 м3/ч | 0-4,9 м, 2,6-0 м3/ч
2 ступень | 0-5 м, 3,7-0 м3/ч | 0-5,4 м, 3,8-0 м3/ч | 0-6,4 м, 2,9-0 м3/ч
3 ступень | 0-6 м, 4,7-0 м3/ч | 0-5,5 м, 4,3 -0 м3/ч | 0-6,9 м, 5,4 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 25-80 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 25/80 S 180 | UPS 25-80 180 (арт 95906440) | Star-RS 25/8 (арт 4182635)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 6 | 4.58
Максимальные показатели
1 ступень | 0-5 м, 4-0 м3/ч | 0-5,5 м, 3,8-0 м3/ч | 0-4,6 м, 2,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-7,1 м, 6,1-0 м3/ч | 0-7 м, 6-0 м3/ч | 0-6,8 м, 3,7-0 м3/ч
3 ступень | 0-8 м, 11-0 м3/ч | 0-7,4 м, 8 -0 м3/ч | 0-7,7 м, 5,7 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 32-40 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 32/40 S 180 | UPS 32-40 180 (арт 96281389) | Star-RS 30/4 (арт 4119790)
Диаметр | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 3.2 | 1.65
Максимальные показатели
1 ступень | 0-2,4 м, 2,1-0 м3/ч | 0-2,7 м, 1,9-0 м3/ч | 0-2,7 м, 2,05-0 м3/ч
2 ступень | 0-3,5 м, 3-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,6-0 м3/ч | 0-3,5 м, 2,8-0 м3/ч
3 ступень | 0-4 м, 3,5 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,0 -0 м3/ч | 0-3,8 м, 3,3 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 32-60 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 32/60 S 180 | UPS 32-60 180 (арт 96281496) | Star-RS 30/6 (арт 4119791)
Диаметр | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 3.5 | 3.05
Максимальные показатели
1 ступень | 0-3,2 м, 2,5-0 м3/ч | 0-4,5 м, 2,4-0 м3/ч | 0-4,6 м, 2,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-5 м, 3,7-0 м3/ч | 0-5,4 м, 2,8-0 м3/ч | 0-5,5 м, 3,5-0 м3/ч
3 ступень | 0-6 м, 4,7-0 м3/ч | 0-5,7 м, 3,6 -0 м3/ч | 0-5,7 м, 4,1 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 32-70 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 32/70 S 180 | UPS 32-70 180 (арт 96621355) | Star-RS 30/7 (арт 4119792)
Диаметр | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 4 | 2.17
Максимальные показатели
1 ступень | 0-5,5 м, 2,8-0 м3/ч | 0-6,1 м, 2,1-0 м3/ч | 0-4,4 м, 2,7-0 м3/ч
2 ступень | 0-6,2 м, 4,0-0 м3/ч | 0-6,9 м, 2,9-0 м3/ч | 0-5,7 м, 3-0 м3/ч
3 ступень | 0-7 м, 0-5,2 м3/ч | 0-7,1 м, 4,3 -0 м3/ч | 0-6,4 м, 5,2 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 32-80 S 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 32/80 S 180 | UPS 32-80 180 (арт 95906443) | Star-RS 30/8 (арт 4182642)
Диаметр | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 6 | 5.12
Максимальные показатели
1 ступень | 0-5 м, 4-0 м3/ч | 0-5,5 м, 4,5-0 м3/ч | 0-4,7 м, 2,6-0 м3/ч
2 ступень | 0-7,1 м, 6,1-0 м3/ч | 0-7 м,7-0 м3/ч | 0-6,8 м, 3,8-0 м3/ч
3 ступень | 0-8 м, 11-0 м3/ч | 0-7,5 м, 11 -0 м3/ч | 0-7,7 м, 5,7 -0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 32-120
wertykalka0208 | СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 32-120 | UPS 32-100 220 (арт 95906500) | TOP-S 30/10 (арт 2066132)
Диаметр | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180
Номинальный расход, м3/ч | 5 | 6.83
Максимальные показатели | 0-10,9 м, 11-0 м3/ч
1 ступень |  | 0-8,5 м, 8,3-0 м3/ч | 0- 9,8 м, 6,4-0 м3/ч
2 ступень |  | 0-9,5 м, 12-0 м3/ч | 0-10,8 м, 18,6-0 м3/ч
3 ступень |  | 0-9,6 м, 12,6-0 м3/ч | 0-11 м, 9,8-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 40-60F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 40-60F | TOP-S 40/7 (арт 2080042) | TOP-S 40/10 2-SPEEDS (арт 2165524)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 230 | 250 | 250
Номинальный расход, м3/ч | 12.5
Максимальные показатели | 0-6 м, 19-0 м3/ч
1 ступень |  | 0-5,8 м, 10-0 м3/ч | 0-9,4 м, 20,2-0 м3/ч
2 ступень |  | 0-6,6 м, 14,6-0 м3/ч | 0-10 м, 22,4-0 м3/ч
3 ступень |  | 0-7,2 м, 17-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 40-120F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 40-120F | НЕТ | TOP-S 40/10 2-SPEEDS (арт 2165524)
Диаметр | 40 мм (фланец) |  | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 250 |  | 250
Номинальный расход, м3/ч | 8
Максимальные показатели | 0-12 м, 12,5-0 м3/ч
1 ступень |  |  | 0-9,4 м, 20,2-0 м3/ч
2 ступень |  |  | 0-10 м, 22,4-0 м3/ч
3 ступень
Напряжение, В | 220 |  | 220

## RING 40-160F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 40-160F | НЕТ | TOP-S 40/15 2-SPEEDS (арт 2165526)
Диаметр | 40 мм (фланец) |  | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 250 |  | 250
Номинальный расход, м3/ч | 8
Максимальные показатели | 0-16 м, 14,5-0 м3/ч
1 ступень |  |  | 0-14 м, 18-0м3/ч
2 ступень |  |  | 0-15,2 м, 21,4-0 м3/ч
3 ступень
Напряжение, В | 220 |  | 220

## RING 50-120F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-120F | UPS 50-120 F (арт 96402101) | TOP-S 50/10 2-SPEEDS (арт 2165531)
Диаметр | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 | 280 | 280
Номинальный расход, м3/ч | 12.5 | 16.8
Максимальные показатели | 0-12 м, 18,5-0 м3/ч
1 ступень |  | 0-8,5 м, 24,5-0 м3/ч | 0-8,5 м, 26-0 м3/ч
2 ступень |  | 0-8,5м, 29-0 м3/ч | 0-9 м, 32-0 м3/ч
3 ступень |  | 0-9 м, 33-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220 | 220

## RING 50-160F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-160F | UPS 50-180 F (арт 96402134) | НЕТ
Диаметр | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 | 280
Номинальный расход, м3/ч | 12.5 | 18.5
Максимальные показатели | 0-16,1 м, 22-0 м3/ч
1 ступень |  | 0-11,5 м, 28-0 м3/ч
2 ступень |  | 0- 12,5 м, 32 -00м3/ч
3 ступень |  | 0-13 м, 34-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220

## RING 50-200F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-200F | UPS 50-180/2 F 280 (арт 96402134) | НЕТ
Диаметр | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 | 280
Номинальный расход, м3/ч | 8 | 18.5
Максимальные показатели | 0-20 м, 18-0 м3/ч
1 ступень |  | 0-11,5 м, 28-0 м3/ч
2 ступень |  | 0- 12,5 м, 32 -0 м3/ч
3 ступень |  | 0-13 м, 34-0 м3/ч
Напряжение, В | 220 | 220

## RING 65-120F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 65-120F | НЕТ | TOP-S 65/10 2-SPEEDS (арт 2165536)
Диаметр | 65 мм (фланец) |  | 65 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 300 |  | 340
Номинальный расход, м3/ч | 20
Максимальные показатели | 0-12 м, 28-0 м3/ч
1 ступень |  |  | 0-7,4 м, 35-0 м3/ч
2 ступень |  |  | 0-8,2 м, 40-0 м3/ч
3 ступень
Напряжение, В | 220 |  | 220

## RING 40-120SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 40-120SF | UPS 40-120/2 F 250 (арт 96401944) | TOP-S 40/10 (арт 2165525)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 250 | 250 | 250
Номинальный расход, м3/ч | 8 | 11.2
Максимальные показатели
1 ступень | 0-11 м, 8-0 м3/ч | 0-7,5 м, 16,5-0 м3/ч | 0-8,1 м, 16-0 м3/ч
2 ступень | 0-12,3 м, 11-0 м3/ч | 0-8,5 м, 18,2-0 м3/ч | 0-9 м, 18,4-0 м3/ч
3 ступень | 0-14,3 м, 14-0 м3/ч | 0-9,5 м, 21,5-0 м3/ч | 0-9,8 м, 210,8-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 | 380 | 380

## RING 40-160SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 40-160SF | UPS 40-180/2 F 250 (арт 96401979) | TOP-S 40/15 (арт 2165527)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 250 | 250 | 250
Номинальный расход, м3/ч | 8 | 12
Максимальные показатели
1 ступень | 0-14,2 м, 12-0 м3/ч | 0-11 м, 18-0 м3/ч | 0-12,2 м, 16,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-15,8 м, 14-0 м3/ч | 0-11,9 м, 20-0 м3/ч | 0-13,8 м, 19-0 м3/ч
3 ступень | 0-16,2 м, 17-0 м3/ч | 0-13,1 м, 24-0 м3/ч | 0-15,2 м, 21,4-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 | 380 | 380

## RING 50-120SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-120SF | НЕТ | TOP-S 50/10 (арт 2165532)
Диаметр | 50 мм (фланец) |  | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 |  | 280
Номинальный расход, м3/ч | 12.5
Максимальные показатели
1 ступень | 0-10 м, 14-0 м3/ч |  | 0-7,4 м, 22,5-0 м3/ч
2 ступень | 0-11 м, 18,5-0 м3/ч |  | 0-8,5 м, 26,5-0 м3/ч
3 ступень | 0-13 м, 24-0 м3/ч |  | 0-9,8м, 31,5-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 |  | 380

## RING 50-160SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-160SF | UPS 50-185/2 F 280 (арт 96430297) | TOP-S 50/15 (арт 2165533)
Диаметр | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 | 280 | 340
Номинальный расход, м3/ч | 12.5 | 16.2
Максимальные показатели
1 ступень | 0-15 м, 24-0 м3/ч | 0-14 м, 26-0 м3/ч | 0-12 м, 31-0 м3/ч
2 ступень | 0-15,8 м, 26-0 м3/ч | 0-15 м, 28-0 м3/ч | 0-14 м, 34,5-0 м3/ч
3 ступень | 0-16,5 м, 28-0 м3/ч | 0-17,5 м, 32-0 м3/ч | 0-16 м, 38,5-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 | 380 | 380

## RING 50-200SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 50-200SF | UPS 50-185/2 F 280 (арт 96430297) | TOP-S 50/15 (арт 2165533)
Диаметр | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец) | 50 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 280 | 280 | 340
Номинальный расход, м3/ч | 8 | 16.2
Максимальные показатели
1 ступень | 0-16 м, 18,2-0 м3/ч | 0-14 м, 26-0 м3/ч | 0-12м, 31-0 м3/ч
2 ступень | 0-17,5 м, 22-0 м3/ч | 0-15 м, 28-0 м3/ч | 0-14 м, 34,5-0 м3/ч
3 ступень | 0-20 м, 24,1-0 м3/ч | 0-17,5 м, 32-0 м3/ч | 0-16 м, 38,5-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 | 380 | 380

## RING 65-120SF
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| RING 65-120SF | UPS 65-120/2 F 340 (арт 96402280) | TOP-S 65/13 (арт 2165538)
Диаметр | 65 мм (фланец) | 65 мм (фланец) | 65 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 300 | 340 | 340
Номинальный расход, м3/ч | 20 | 27.6
Максимальные показатели
1 ступень | 0-9,5 м, 39-0 м3/ч | 0-9,1 м, 44-0 м3/ч | 0-10 м, 42-0 м3/ч
2 ступень | 0-11 м, 44-0 м3/ч | 0-9,5 м, 46-0 м3/ч | 0-11,8 м, 46-0 м3/ч
3 ступень | 0-13 м, 48,1-0 м3/ч | 0-10,5 м, 51-0 м3/ч | 0-13 м, 48,5-0 м3/ч
Напряжение, В | 380 | 380 | 380

## EcoRING III 25-60 130
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 25-60 130 | ALPHA2 25-60 130 (арт 99411150) | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 (4248085) | Atmos PICO 25/1-6 (арт 4232694)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-2,0 м, 0-2,8 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-2,6 м3/ч | PV1 0,4-0,7 м, 0-3,5 м3/ч | PV1 1,2-2,0 м, 0-2,55 м3/ч
| ПP2 1,5-3,0 м, 0-2,2 м3/ч | PP2 1,5-3,0 м, 0-2,1 м3/ч | PV2 0,7-1,6 м, 0-2,7 м3/ч | PV2 1,6-3,0м, 0-2,0 м3/ч
| ПP3 2,2-4,5 м, 0-1,4м3/ч | PP3 2,2-4,5 м, 0-1,3м3/ч | PV3 1,4-2,6 м, 0-2,3 м3/ч | PV3 2,8-5,3 м, 0-0,85 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 2,0 м, 0-2,8 м3/ч | СР1 1,5 м, 0-3,0 м3/ч | PC1 0,5 м, 0-3,5 м3/ч | C1 0-2,0 м, 2,7-0 м3/ч
| ПД2 3,0 м, 0-2,2 м3/ч | СР2 3,0 м, 0-2,1м3/ч | PC2 1,5 м, 0-2,9 м3/ч | C2 0-3,5 м, 3,0-0 м3
| ПД3 4,5 м, 0-1,4 м3/ч | СР3 4,5 м, 0-1,2 м3/ч | PC3 2,7 м, 0-2,2 м3/ч | C3 0-6,0 м, 3,0-0 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-1,5 м3/ч | I 0-0,7 м, 1,36-0 м3/ч
| ПС II 0-3,0 м, 3,0-0 м3/ч | II 0-3,0 м, 3,2-0 м3/ч
| ПС III 0-6,0 м, 3,6-0 м3/ч | III 0-5,7 м, 3,4-0
Автоадапт | 1,0-4,5 м, 0-2,8 м3/ч | 1,0-4,5 м, 0-2,6м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 25-60 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 25-60 180 | ALPHA2 25-60 180 (арт 99420013) | Yonos PICO1.0 25/1-6-130 (4248085) | Atmos PICO 25/1-6 (арт 4232694)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-2,0 м, 0-2,8 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-2,6 м3/ч | PV1 0,4-0,7 м, 0-3,5 м3/ч | PV1 1,2-2,0 м, 0-2,55 м3/ч
| ПP2 1,5-3,0 м, 0-2,2 м3/ч | PP2 1,5-3,0 м, 0-2,1 м3/ч | PV2 0,7-1,6 м, 0-2,7 м3/ч | PV2 1,6-3,0м, 0-2,0 м3/ч
| ПP3 2,2-4,5 м, 0-1,4м3/ч | PP3 2,2-4,5 м, 0-1,3м3/ч | PV3 1,4-2,6 м, 0-2,3 м3/ч | PV3 2,8-5,3 м, 0-0,85 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 2,0 м, 0-2,8 м3/ч | C1 0-2,0 м, 2,7-0 м3/ч | PC1 0,5 м, 0-3,5 м3/ч
| ПД2 3,0 м, 0-2,2 м3/ч | СР2 3,0 м, 0-2,1м3/ч | PC2 1,5 м, 0-2,9 м3/ч
| ПД3 4,5 м, 0-1,4 м3/ч | СР3 4,5 м, 0-1,2 м3/ч | PC3 2,7 м, 0-2,2 м3/ч
PV4 1,8-3,6 м, 0-1,7 м3/ч
PV5 2,4-4,7 м, 0-1,2 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-1,5 м3/ч | I 0-0,7 м, 1,36-0 м3/ч | PC1 0,5 м, 0-3,5 м3/ч | C1 0-2,0 м, 2,7-0 м3/ч
| ПС II 0-3,0 м, 3,0-0 м3/ч | II 0-3,0 м, 3,2-0 м3/ч | PC2 1,5 м, 0-2,9 м3/ч | C2 0-3,5 м, 3,0-0 м3/ч
| ПС III 0-6,0 м, 3,6-0 м3/ч | III 0-5,7 м, 3,4-0 | PC3 2,7 м, 0-2,2 м3/ч | C3 0-6,0 м, 3,0-0 м3/ч
PC4 3,9 м, 0-1,6 м3/ч
PC5 5,0 м, 0-1,1м3/ч
Автоадапт | 1,0-4,5 м, 0-2,8 м3/ч | 1,0-4,5 м, 0-2,6м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 25-70 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 25-70 180 | ALPHA2 25-80 180 (арт 99411178) | Yonos PICO1.0 25/1-8-180 (арт 4248086) | Atmos PICO 25/1-8 (арт 4232696)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,5-3,0 м, 0-3,0 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PV1 0,5-0,6 м, 0-4,4 м3/ч | PV1 1,9-3,5 м, 0-3,1 м3/ч
| ПP2 2,0-4,0 м, 0-2,25 м3/ч | PP2 1,8-4,0 м, 0-2,5 м3/ч | PV2 1,3-2,5 м, 0-3,5 м3/ч | PV2 2,2-34,1 м, 0-2,65 м3/ч
| ПP3 2,5-5,0 м, 0-1,8 м3/ч | PP3 3,0-6,0 м, 0-1,4м3/ч | PV3 2,0-4,0 м, 0-2,7 м3/ч | PV3 3,5-6,5 м, 0-1,5 м3/ч
PV4 2,7-5,5 м, 0-2,1 м3/ч
PV5 23,5-7,0 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,5 м, 0-1,9 м3/ч | СР1 2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PC1 0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 4,0 м, 0-2,25 м3/ч | СР2 4,0 м, 0-2,3м3/ч | PC2 2,1 м, 0-3,7 м3/ч
| ПД3 5,5 м, 0-1,6 м3/ч | СР3 6 м, 0-1,4 м3/ч | PC3 3,6 м, 0-2,9 м3/ч
PC4 5,1 м, 0-2,3 м3/ч
PC5 6,5 м, 0-1,5 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-1,5 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч |  | C1 0-2,0 м, 2,7-0 м3/ч
| ПС II 0-5,0 м, 2,0-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч |  | C2 0-3,5 м, 3,0-0 м3/ч
| ПС III 0-7,0 м, 3,7-0 м3/ч | III 0-8,0 м, 4,0-0 |  | C3 0-6,0 м, 3,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,5-2,5 м, 0-3,0 м3/ч | 1,0-6,0 м, 0-3,4 м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 25-75 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 25-75 180 | ALPHA2 25-80 180 (арт 99411178) | Yonos PICO1.0 25/1-8-180 (арт 4248086) | Atmos PICO 25/1-8 (арт 4232696)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,5-3,0 м, 0-3,25 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PV1 0,5-0,6 м, 0-4,4 м3/ч | PV1 1,9-3,5 м, 0-3,1 м3/ч
| ПP2 2,0-4,0 м, 0-2,65 м3/ч | PP2 1,8-4,0 м, 0-2,5 м3/ч | PV2 1,3-2,5 м, 0-3,5 м3/ч | PV2 2,2-34,1 м, 0-2,65 м3/ч
| ПP3 2,5-5,0 м, 0-2,1 м3/ч | PP3 3,0-6,0 м, 0-1,4м3/ч | PV3 2,0-4,0 м, 0-2,7 м3/ч | PV3 3,5-6,5 м, 0-1,5 м3/ч
PV4 2,7-5,5 м, 0-2,1 м3/ч
PV5 3,5-7,0 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,5 м, 0-4,0 м3/ч | СР1 2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PC1 0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 4,0 м, 0-2,6 м3/ч | СР2 4,0 м, 0-2,3м3/ч | PC2 2,1 м, 0-3,7 м3/ч
| ПД3 5,5 м, 0-1,8 м3/ч | СР3 6 м, 0-1,4 м3/ч | PC3 3,6 м, 0-2,9 м3/ч
PC4 5,1 м, 0-2,3 м3/ч
PC5 6,5 м, 0-1,5 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-2,1 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч |  | C1 0-3,1 м, 3,4-0 м3/ч
| ПС II 0-5,0 м, 3,9,0-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч |  | C2 0-5,5 м, 4,3-0 м3/ч
| ПС III 0-7,5 м, 4,5-0 м3/ч | III 0-58,0 м, 4,0-0 |  | C3 0-7,5 м, 4,3-0 м3/ч
Автоадапт | 1,5-2,5 м, 0-3,0 м3/ч | 1,0-6,0 м, 0-3,4 м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 25-75 130
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 25-75 130 | ALPHA2 25-80 130 (арт 99411163) | Yonos PICO1.0 25/1-8-130 (арт 4248087)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 130 | 130 | 130
Напряжение, В | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,5-3,0 м, 0-3,25 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PV1 0,5-0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПP2 2,0-4,0 м, 0-2,65 м3/ч | PP2 1,8-4,0 м, 0-2,5 м3/ч | PV2 1,3-2,5 м, 0-3,5 м3/ч
| ПP3 2,5-5,0 м, 0-2,1 м3/ч | PP3 3,0-6,0 м, 0-1,4м3/ч | PV3 2,0-4,0 м, 0-2,7 м3/ч
PV4 2,7-5,5 м, 0-2,1 м3/ч
PV5 3,5-7,0 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,5 м, 0-4,0 м3/ч | СР1 2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PC1 0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 4,0 м, 0-2,6 м3/ч | СР2 4,0 м, 0-2,3м3/ч | PC2 2,1 м, 0-3,7 м3/ч
| ПД3 5,5 м, 0-1,8 м3/ч | СР3 6 м, 0-1,4 м3/ч | PC3 3,6 м, 0-2,9 м3/ч
PC4 5,1 м, 0-2,3 м3/ч
PC5 6,5 м, 0-1,5 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-2,1 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч
| ПС II 0-5,0 м, 3,9,0-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч
| ПС III 0-7,5 м, 4,5-0 м3/ч | III 0-58,0 м, 4,0-0
Автоадапт | 1,5-2,5 м, 0-3,0 м3/ч | 1,0-6,0 м, 0-3,4 м3/ч
dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления

## EcoRING III 32-60 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 32-60 180 | ALPHA2 32-60 180 (арт 99411221) | Yonos PICO1.0 30/1-6 (арт 4248089) | Atmos PICO 30/1-6 (арт 4232695)
Диаметр | 2" | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-2,0 м, 0-2,8 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-2,6 м3/ч | PV1 0,4-0,7 м, 0-3,5 м3/ч | PV1 1,2-2,0 м, 0-2,55 м3/ч
| ПP2 1,5-3,0 м, 0-2,2 м3/ч | PP2 1,5-3,0 м, 0-2,1 м3/ч | PV2 0,7-1,6 м, 0-2,7 м3/ч | PV2 1,6-3,0м, 0-2,0 м3/ч
| ПP3 2,2-4,5 м, 0-1,4м3/ч | PP3 2,2-4,5 м, 0-1,3м3/ч | PV3 1,4-2,6 м, 0-2,3 м3/ч | PV3 2,8-5,3 м, 0-0,85 м3/ч
PV4 1,8-3,6 м, 0-1,7 м3/ч
PV5 2,4-4,7 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 2,0 м, 0-2,8 м3/ч | СР1 1,5 м, 0-3,0 м3/ч | PC1 0,5 м, 0-3,5 м3/ч
| ПД2 3,0 м, 0-2,2 м3/ч | СР2 3,0 м, 0-2,1м3/ч | PC2 1,5 м, 0-2,9 м3/ч
| ПД3 4,5 м, 0-1,4 м3/ч | СР3 4,5 м, 0-1,2 м3/ч | PC3 2,7 м, 0-2,2 м3/ч
PC4 3,9 м, 0-1,6 м3/ч
PC5 5,0 м, 0-1,1м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-1,5 м3/ч | I 0-0,7 м, 1,36-0 м3/ч |  | C1 0-2,0 м, 2,7-0 м3/ч
| ПС II 0-3,0 м, 3,0-0 м3/ч | II 0-3,0 м, 3,2-0 м3/ч |  | C2 0-3,5 м, 3,0-0 м3/ч
| ПС III 0-6,0 м, 3,6-0 м3/ч | III 0-6,1 м, 3,4-0 |  | C3 0-6,0 м, 3,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-4,5 м, 0-2,8 м3/ч | 1,0-4,5 м, 0-2,6м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 32-70 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 32-70 180 | ALPHA2 32-80 180 (арт 99411263) | Yonos PICO1.0 30/1-8-180 (арт 4248091) | Atmos PICO 30/1-8 (арт 4232697)
Диаметр | 2" | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,5-3,0 м, 0-3,0 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PV1 0,5-0,6 м, 0-4,4 м3/ч | PV1 1,9-3,5 м, 0-3,1 м3/ч
| ПP2 2,0-4,0 м, 0-2,25 м3/ч | PP2 1,8-4,0 м, 0-2,5 м3/ч | PV2 1,3-2,5 м, 0-3,5 м3/ч | PV2 2,2-34,1 м, 0-2,65 м3/ч
| ПP3 2,5-5,0 м, 0-1,8 м3/ч | PP3 3,0-6,0 м, 0-1,4м3/ч | PV3 2,0-4,0 м, 0-2,7 м3/ч | PV3 3,5-6,5 м, 0-1,5 м3/ч
PV4 2,7-5,5 м, 0-2,1 м3/ч
PV5 23,5-7,0 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,5 м, 0-1,9 м3/ч | СР1 2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PC1 0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 4,0 м, 0-2,25 м3/ч | СР2 4,0 м, 0-2,3м3/ч | PC2 2,1 м, 0-3,7 м3/ч
| ПД3 5,5 м, 0-1,6 м3/ч | СР3 6 м, 0-1,4 м3/ч | PC3 3,6 м, 0-2,9 м3/ч
PC4 5,1 м, 0-2,3 м3/ч
PC5 6,5 м, 0-1,5 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-1,5 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч |  | C1 0-3,1 м, 3,4-0 м3/ч
| ПС II 0-5,0 м, 2,0-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч |  | C2 0-5,5 м, 4,3-0 м3/ч
| ПС III 0-7,0 м, 3,7-0 м3/ч | III 0-8,0 м, 4,0-0 |  | C3 0-7,5 м, 4,3-0 м3/ч
Автоадапт | 1,5-2,5 м, 0-3,0 м3/ч | 1,0-6,0 м, 0-3,4 м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING III 32-75 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING III 32-75 180 | ALPHA2 32-80 180 (арт 99411263) | Yonos PICO1.0 30/1-8-180 (арт 4248091) | Atmos PICO 30/1-8 (арт 4232697)
Диаметр | 2" | 2" | 2" | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,5-3,0 м, 0-3,25 м3/ч | PP1 1,0-2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PV1 0,5-0,6 м, 0-4,4 м3/ч | PV1 1,9-3,5 м, 0-3,1 м3/ч
| ПP2 2,0-4,0 м, 0-2,65 м3/ч | PP2 1,8-4,0 м, 0-2,5 м3/ч | PV2 1,3-2,5 м, 0-3,5 м3/ч | PV2 2,2-34,1 м, 0-2,65 м3/ч
| ПP3 2,5-5,0 м, 0-2,1 м3/ч | PP3 3,0-6,0 м, 0-1,4м3/ч | PV3 2,0-4,0 м, 0-2,7 м3/ч | PV3 3,5-6,5 м, 0-1,5 м3/ч
PV4 2,7-5,5 м, 0-2,1 м3/ч
PV5 23,5-7,0 м, 0-1,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,5 м, 0-4,0 м3/ч | СР1 2,0 м, 0-3,4 м3/ч | PC1 0,6 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 4,0 м, 0-2,6 м3/ч | СР2 4,0 м, 0-2,3м3/ч | PC2 2,1 м, 0-3,7 м3/ч
| ПД3 5,5 м, 0-1,8 м3/ч | СР3 6 м, 0-1,4 м3/ч | PC3 3,6 м, 0-2,9 м3/ч
PC4 5,1 м, 0-2,3 м3/ч
PC5 6,5 м, 0-1,5 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС I 0-1,0 м, 0-2,1 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч |  | C1 0-3,1 м, 3,4-0 м3/ч
| ПС II 0-5,0 м, 3,9,0-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч |  | C2 0-5,5 м, 4,3-0 м3/ч
| ПС III 0-7,5 м, 4,5-0 м3/ч | III 0-8,0 м, 4,0-0 |  | C3 0-7,5 м, 4,3-0 м3/ч
Автоадапт | 1,5-2,5 м, 0-3,0 м3/ч | 1,0-6,0 м, 0-3,4 м3/ч
|  |  | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим авто
|  |  | dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления | Фиксированные скорости

## EcoRING IV 25-100 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 25-100 180 | MAGNA3 25-100 (арт 97924247) |  | Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10 (арт 2120640)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" |  | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 0,5-1,1 м, 0-5,5 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-10,0 м3/ч |  | PV1 1,0-3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПP2 1,0-2,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP2 1,8-3,3 м, 0-8,0 м3/ч |  | PV2 1,5-3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПP3 1,5-2,4 м, 0-7,5 м3/ч | ПP3 2,5-4,5 м, 0-6,5 м3/ч |  | PV3 2,0-4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПP4 2,0-4,0 м, 0-8,7 м3/ч | ПP4 3,0-6,0 м, 0-5,5 м3/ч |  | PV4 2,5-5,0 м, 0-7,2 м3/ч
| ПP5 2,5-5,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP5 3,8-7,1 м, 0-4,5м3/ч |  | PV5 3,0-6,0 м, 0-6,3 м3/ч
| ПP6 3,0-7,0 м, 0-5,5 м3/ч | ПP6 4,5-9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PV6 3,5-7,0 м, 0-5,3 м3/ч
| ПP7 4,0-7,0 м, 0-5,0 м3/ч |  |  | PV7 4,0-8,0 м, 0-4,4 м3/ч
| ПP8 24,5-7,5 м, 0-4,5 м3/ч |  |  | PV8 4,5-9,0 м, 0-3,7 м3/ч
| ПP9 5,0-9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  |  | PV8 4,5-9,0 м, 0-3,7 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-6,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-8,0м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД2 2,5 м, 0-9,0 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-5,6 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД3 4,1 м, 0-7,2 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-7,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПД4 5,9 м, 0-6,0 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-6,8 м3/ч | ПД5 7,3 м, 0-4,5 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПД6 9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-7,2 м3/ч
| ПД7 6,5 м, 0-5,0 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-6,2 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-4,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-5,2 м3/ч
| ПД9 9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  |  | PC9 8,0 м, 0-4,4 м3/ч
PC10 9,0 м, 0-3,8 м3/ч
PC11 10,0 м, 0-3,2м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,5-0 м3/ч | I 0-4,0 м,2,5-0 м3/ч |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,3 м, 6,5-0 м3/ч | II 0-6,1 м, 3,4-0 м3/ч |  | ПС2 0-5,0 м, 8,2-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 8,0-0 м3/ч | III 0-8,0 м, 4,0-0 |  | ПС3 0-10,8 м, 9,6-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 9,0-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 10,0-0 м3/ч
ПС6 0-6,5 м, 6,5-0 м3/ч
ПС7 0-7,5 м, 5,5-0 м3/ч
ПС8 0-8,5 м, 4,0-0 м3/ч
ПС9 0-11,0 м, 12,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-8,0 м, 0-8,0 м3/ч | 1,0-9,0 м, 0-10,0 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
Работа при постоянной скорости - красная кривая
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 25-80 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 25-80 180 | MAGNA3 25-80 (арт 97924246) |  | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 (арт 2120639)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" |  | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-1,5 м, 0-5,2 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-8,5 м3/ч |  | PV1 1,0-2,5 м, 0-7,2 м3/ч
| ПP2 1,2-2,0 м, 0-5,4 м3/ч | ПP2 1,5-3,0 м, 0-7,2 м3/ч |  | PV2 1,5-3,0 м, 0-6,8 м3/ч
| ПP3 1,8-2,3 м, 0-6,5 м3/ч | ПP3 2,0-4,0 м, 0-6,0 м3/ч |  | PV3 2,0-4,0 м, 0-6,0 м3/ч
| ПP4 2,1-3,8 м, 0-5,5 м3/ч | ПP4 2,5-4,5 м, 0-5,5 м3/ч |  | PV4 2,5-5,0 м, 0-5,0 м3/ч
| ПP5 2,2-4,5 м, 0-4,5 м3/ч | ПP5 3,0-5,5 м, 0-4,5 м3/ч |  | PV5 3,0-6,0 м, 0-4,2 м3/ч
| ПP6 3,2-5,4 м, 0-3,5 м3/ч | ПP6 3,5-7,0 м, 0-3,5 м3/ч
ПP7 4,3-6,5 м, 0-3,0 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-5,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-10,2 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-4,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-7,5 м3/ч | ПД2 2,2 м, 0-8,2 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-4,9 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-7,0 м3/ч | ПД3 3,3 м, 0-7,8 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-6,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-5,8 м3/ч | ПД4 4,5 м, 0-5,5 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-6,8 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-4,8 м3/ч | ПД5 5,8 м, 0-4,2 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-6,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-63,8 м3/ч | ПД6 7,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-5,0 м3/ч
| ПД7 7,0 м, 0-2,8 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-4,2 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-1,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-3,6 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,2-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,5 м, 5,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-3,8 м, 7,0-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 6,5-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-7,4 м, 8,1-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 8,5-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 10,0-0 м3/ч
ПС6 0-7,0 м, 4,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-5,8 м, 0-6,5 м3/ч | 1,0-7,0 м, 0-10,2 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
Работа при постоянной скорости - красная кривая
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 25-120 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 25-120 180 | MAGNA3 25-120 (арт 97924248) |  | Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10 (арт 2120641)
Диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" |  | 1 1/2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-0,5 м, 0-4,5 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-8,5 м3/ч |  | PV1 2,0-4,0 м, 0-11,2 м3/ч
| ПP2 1,0-2,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПP2 1,5-3,0 м, 0-7,2 м3/ч |  | PV2 2,5-5,0 м, 0-10,4 м3/ч
| ПP3 1,5-2,4 м, 0-7,0 м3/ч | ПP3 2,0-4,0 м, 0-6,0 м3/ч |  | PV3 3,0-6,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПP4 2,0-4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПP4 2,5-4,5 м, 0-5,5 м3/ч |  | PV4 3,5-7,0 м, 0-8,7 м3/ч
| ПP5 2,5-5,8 м, 0-6,6 м3/ч | ПP5 3,0-5,5 м, 0-4,5 м3/ч |  | PV5 4,0-8,0 м, 0-7,6 м3/ч
| ПP6 2,5-6,2 м, 0-6,2 м3/ч | ПP6 3,5-7,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PV6 4,5-9,0 м, 0-6,3 м3/ч
| ПP7 4,0-7,8 м, 0-5,5 м3/ч |  |  | PV7 45,0-10,0 м, 0-5,3 м3/ч
| ПP8 4,5-8,5 м, 0-5,2 м3/ч |  |  | PV8 5,5-11,0 м, 0-4,6 м3/ч
ПP9 5,0-10,0 м, 0-4,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-4,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-10,2 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-3,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПД2 2,2 м, 0-8,2 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-4,5 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-7,2 м3/ч | ПД3 3,3 м, 0-7,8 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-7,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПД4 4,5 м, 0-5,5 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-7,5 м3/ч | ПД5 5,8 м, 0-4,2 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-11,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-6,8 м3/ч | ПД6 7,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PC6 6,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПД7 7,0 м, 0-6,0 м3/ч |  |  | PC7 7,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-5,5 м3/ч |  |  | PC8 8,0 м, 0-7,8 м3/ч
| ПД9 10,0 м, 0-4,5 м3/ч |  |  | PC9 9,0 м, 0-6,3 м3/ч
PC10 10,0 м, 0-5,3 м3/ч
PC11 10,0 м, 0-4,6 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,2-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,3 м, 5,6-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-5,8 м, 9,3-0 м3/ч
| ПС3 0-4,0 м, 7,0-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-11,5 м, 11,6-0 м3/ч
ПС4 0-5,5 м, 7,5-0 м3/ч
ПС5 0-7,0 м, 8,0-0 м3/ч
ПС6 0-8,5 м, 8,5-0 м3/ч
ПС7 0-11,0 м, 8,9-0 м3/ч
ПС8 0-11,5 м, 9,5-0 м3/ч
ПС9 0-12,5 м, 10,0-0 м3/ч
Автоадапт |  | 1,0-7,0 м, 0-10,2 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 32-80 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 32-80 180 | MAGNA3 32-80 (арт 97924246) |  | Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10 (2120642)
Диаметр | 2" | 2" |  | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-1,5 м, 0-5,2 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-9,0 м3/ч |  | PV1 1,0-2,5 м, 0-7,2 м3/ч
| ПP2 1,2-2,0 м, 0-5,4 м3/ч | ПP2 1,5-3,0 м, 0-8,0 м3/ч |  | PV2 1,5-3,0 м, 0-6,8 м3/ч
| ПP3 1,8-2,3 м, 0-6,5 м3/ч | ПP3 2,0-4,0 м, 0-7,0 м3/ч |  | PV3 2,0-4,0 м, 0-6,0 м3/ч
| ПP4 2,1-3,8 м, 0-5,5 м3/ч | ПP4 2,5-4,8 м, 0-6,1 м3/ч |  | PV4 2,5-5,0 м, 0-5,0 м3/ч
| ПP5 2,2-4,5 м, 0-4,5 м3/ч | ПP5 3,0-5,5 м, 0-5,2 м3/ч |  | PV5 3,0-6,0 м, 0-4,2 м3/ч
| ПP6 3,2-5,4 м, 0-3,5 м3/ч | ПP6 3,5-7,0 м, 0-4,0 м3/ч |  | PV6 3,5-7,0 м, 0-5,3 м3/ч
| ПP7 4,3-6,5 м, 0-3,0 м3/ч |  |  | PV7 3,5-7,0 м, 0-3,4 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-5,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-11,0 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-4,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-7,5 м3/ч | ПД2 2,2 м, 0-9,0 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-4,9 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-7,0 м3/ч | ПД3 3,3 м, 0-7,5 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-6,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-5,8 м3/ч | ПД4 4,5 м, 0-6,2 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-6,8 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-4,8 м3/ч | ПД5 5,8 м, 0-5,2 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-6,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-63,8 м3/ч | ПД6 7,0 м, 0-4,2 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-5,0 м3/ч
| ПД7 7,0 м, 0-2,8 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-4,2 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-1,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-3,6 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,2-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,5 м, 5,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-3,8 м, 7,0-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 6,5-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-7,4 м, 8,1-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 8,5-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 6,0-0 м3/ч
ПС6 0-7,0 м, 4,0-0 м3/ч
Автоадапт |  | 1,0-7,0 м, 0-9,0 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 32-100 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 32-100 180 | MAGNA3 32-100 (арт 97924247) |  | Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10 (арт 2120643)
Диаметр | 2" | 2" |  | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 0,5-1,1 м, 0-5,5 м3/ч | ПP1 1,0-2,1 м, 0-10,3 м3/ч |  | PV1 1,0-3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПP2 1,0-2,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP2 1,8-3,5 м, 0-8,5 м3/ч |  | PV2 1,5-3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПP3 1,5-2,4 м, 0-7,5 м3/ч | ПP3 2,5-5,0 м, 0-7,1 м3/ч |  | PV3 2,0-4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПP4 2,0-4,0 м, 0-8,7 м3/ч | ПP4 3,0-6,0 м, 0-6,0 м3/ч |  | PV4 2,5-5,0 м, 0-7,2 м3/ч
| ПP5 2,5-5,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP5 3,8-7,5 м, 0-5,0 м3/ч |  | PV5 3,0-6,0 м, 0-6,3 м3/ч
| ПP6 3,0-7,0 м, 0-5,5 м3/ч | ПP6 4,5-9,5 м, 0-3,9 м3/ч |  | PV6 3,5-7,0 м, 0-5,3 м3/ч
| ПP7 4,0-7,0 м, 0-5,0 м3/ч |  |  | PV7 4,0-8,0 м, 0-4,4 м3/ч
| ПP8 24,5-7,5 м, 0-4,5 м3/ч |  |  | PV8 4,5-9,0 м, 0-3,7 м3/ч
| ПP9 5,0-9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  |  | PV9 5,0-10,0 м, 0-3,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-6,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-8,3 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-4,4 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД2 2,5 м, 0-10,0 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-5,6 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД3 4,1 м, 0-8,0 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-7,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПД4 5,9 м, 0-6,5 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-6,8 м3/ч | ПД5 7,3 м, 0-5,0 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПД6 9,0 м, 0-4,0 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-7,2 м3/ч
| ПД7 6,5 м, 0-5,0 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-6,2 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-4,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-5,2 м3/ч
| ПД9 9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  |  | PC9 8,0 м, 0-4,4 м3/ч
PC10 9,0 м, 0-3,8 м3/ч
PC11 10,0 м, 0-3,2м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,5-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,3 м, 6,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-5,0 м, 8,2-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 8,0-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-10,8 м, 9,6-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 9,0-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 10,0-0 м3/ч
ПС6 0-6,5 м, 6,5-0 м3/ч
ПС7 0-7,5 м, 5,5-0 м3/ч
ПС8 0-8,5 м, 4,0-0 м3/ч
ПС9 0-11,0 м, 12,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-8,0 м, 0-8,0 м3/ч | 1,0-9,0 м, 0-10,2 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 32-120 180
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 32-120 180 | MAGNA3 32-120 (арт 97924248) |  | Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10 (арт 2120644)
Диаметр | 2" | 2" |  | 2"
Монтажная длина, мм | 180 | 180 |  | 180
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-0,5 м, 0-4,5 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-11,0 м3/ч |  | PV1 2,0-4,0 м, 0-11,2 м3/ч
| ПP2 1,0-2,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПP2 1,8-4,0 м, 0-9,0 м3/ч |  | PV2 2,5-5,0 м, 0-10,4 м3/ч
| ПP3 1,5-2,4 м, 0-7,0 м3/ч | ПP3 2,5-5,2 м, 0-7,2 м3/ч |  | PV3 3,0-6,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПP4 2,0-4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПP4 3,5-6,5 м, 0-6,0 м3/ч |  | PV4 3,5-7,0 м, 0-8,7 м3/ч
| ПP5 2,5-5,8 м, 0-6,6 м3/ч | ПP5 4,2-8,2 м, 0-5,0 м3/ч |  | PV5 4,0-8,0 м, 0-7,6 м3/ч
| ПP6 2,5-6,2 м, 0-6,2 м3/ч | ПP6 5,0-10,0 м, 0-3,5 м3/ч |  | PV6 4,5-9,0 м, 0-6,3 м3/ч
| ПP7 4,0-7,8 м, 0-5,5 м3/ч |  |  | PV7 45,0-10,0 м, 0-5,3 м3/ч
| ПP8 4,5-8,5 м, 0-5,2 м3/ч |  |  | PV8 5,5-11,0 м, 0-4,6 м3/ч
ПP9 5,0-10,0 м, 0-4,2 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-4,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-13,0м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-3,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПД2 2,9 м, 0-10,0 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-4,5 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-7,2 м3/ч | ПД3 4,5 м, 0-8,0 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-7,4 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПД4 6,5 м, 0-6,5 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-7,5 м3/ч | ПД5 8,2 м, 0-5,0 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-11,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-6,8 м3/ч | ПД6 10,0 м, 0-3,8 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-10,4 м3/ч
| ПД7 7,0 м, 0-6,0 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-9,5 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-5,5 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-8,8 м3/ч
| ПД9 10,0 м, 0-4,5 м3/ч |  |  | PC9 8,0 м, 0-7,8 м3/ч
PC10 9,0 м, 0-6,3 м3/ч
PC11 10,0 м, 0-5,3 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,2-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 3,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,3 м, 5,6-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-5,8 м, 9,3-0 м3/ч
| ПС3 0-4,0 м, 7,0-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-11,5 м, 11,6-0 м3/ч
ПС4 0-5,5 м, 7,5-0 м3/ч
ПС5 0-7,0 м, 8,0-0 м3/ч
ПС6 0-8,5 м, 8,5-0 м3/ч
ПС7 0-11,0 м, 8,9-0 м3/ч
ПС8 0-11,5 м, 9,5-0 м3/ч
ПС9 0-12,5 м, 10,0-0 м3/ч
Автоадапт | 2,0-8,0 м, 0-8,0 м3/ч | 1,0-10,0 м, 0-13,0 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 40-60F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 40-60F | MAGNA3 40-40 F (арт 97924273) |  | Yonos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10 (арт 2120645)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) |  | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 220 | 220 |  | 220
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-2,0 м, 0-4,0 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-9,5 м3/ч |  | PV1 1,0-2,0 м, 0-10,3 м3/ч
| ПP2 1,5-2,5 м, 0-5,0 м3/ч | ПP2 1,1-2,2 м, 0-9,2 м3/ч |  | PV2 1,3-2,5 м, 0-9,4 м3/ч
| ПP3 2,0-3,0 м, 0-5,0 м3/ч | ПP3 1,2-2,2 м, 0-8,6 м3/ч |  | PV3 1,5-3,0м, 0-8,5 м3/ч
| ПP4 2,5-4,0 м, 0-4,0 м3/ч | ПP4 1,3-2,4 м, 0-8,2 м3/ч |  | PV4 1,7-3,5 м, 0-7,5 м3/ч
| ПP5 2,9-4,9 м, 0-3,0 м3/ч | ПP5 1,5-3,0 м, 0-6,9 м3/ч |  | PV5 2,0-4,0 м, 0-6,3 м3/ч
PV6 2,3-4,5 м, 0-5,0 м3/ч
PV6 2,5-5,0 м, 0-4,0 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-3,9 м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-13,0 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-5,5 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-5,5 м3/ч | ПД2 1,4 м, 0-11,5 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-8,3 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-5,1 м3/ч | ПД3 1,8 м, 0-10,5 м3/ч |  | PC3 1,5 м, 0-10,5 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-4,0 м3/ч | ПД4 2,2 м, 0-9,0 м3/ч |  | PC4 2,0 м, 0-10,3 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-3,0 м3/ч | ПД5 2,6 м, 0-8,0 м3/ч |  | PC5 2,5 м, 0-9,5 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-2,0 м3/ч | ПД6 3,0 м, 0-6,9 м3/ч |  | PC6 3,0 м, 0-8,5 м3/ч
PC7 3,5 м, 0-7,5 м3/ч
PC8 4,0 м, 0-6,4 м3/ч
PC9 4,5 м, 0-5,0 м3/ч
PC9 5,0 м, 0-4,0м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 3,0-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 6,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,5 м, 4,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-2,7 м, 11,2-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 5,5-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-5,3 м, 12,6-0 м3/ч
ПС4 0-6,2 м, 6,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-4,9 м, 0-5,3 м3/ч | 1,0-3,0 м, 0-9,5 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 40-80F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 40-80F | MAGNA3 40-60 F (арт 97924274) |  | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 (арт 2120646)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) |  | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 220 | 220 |  | 220
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 1,0-1,5 м, 0-5,2 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-15,0 м3/ч |  | PV1 1,5-3,5м, 0-15,0 м3/ч
| ПP2 1,2-2,0 м, 0-5,4 м3/ч | ПP2 1,4-2,5 м, 0-14,0 м3/ч |  | PV2 2,0-4,0 м, 0-14,0 м3/ч
| ПP3 1,8-2,3 м, 0-6,5 м3/ч | ПP3 1,5-3,0 м, 0-12,2 м3/ч |  | PV3 2,5-5,0м, 0-12,2 м3/ч
| ПP4 2,1-3,8 м, 0-5,5 м3/ч | ПP4 1,9-3,5 м, 0-11,0 м3/ч |  | PV4 3,0-6,0 м, 0-10,0 м3/ч
| ПP5 2,2-4,5 м, 0-4,5 м3/ч | ПP5 2,2-4,0 м, 0-9,5 м3/ч |  | PV5 3,5-7,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПP6 3,2-5,4 м, 0-3,5 м3/ч | ПP6 2,5-5,0 м, 0-7,9 м3/ч |  | PV6 4,0-8,0 м, 0-6,0 м3/ч
ПP7 4,3-6,5 м, 0-3,0 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-5,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-17,5 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-5,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-7,5 м3/ч | ПД2 1,8 м, 0-15,5 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-7,5 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-7,0 м3/ч | ПД3 2,6 м, 0-13,5 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-11,0 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-5,8 м3/ч | ПД4 3,4м, 0-11,5 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-14,0 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-4,8 м3/ч | ПД5 4,2 м, 0-9,5 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-63,8 м3/ч | ПД6 5,0 м, 0-7,5 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-12,2 м3/ч
| ПД7 7,0 м, 0-2,8 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-10,0 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-1,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-8,0 м3/ч
PC9 8,0 м, 0-6,2 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,2-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 6,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,5 м, 5,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-4,2 м, 14,2-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 6,5-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-8,2 м, 18,0-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 8,5-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 6,0-0 м3/ч
ПС6 0-7,0 м, 4,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-5,8 м, 0-6,5 м3/ч | 1,0-5,0 м, 0-15,0 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой

## EcoRING IV 40-100F
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ
| EcoRING IV 40-100F | MAGNA3 40-80 F (арт 97924268) |  | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 (арт 2120646)
Диаметр | 40 мм (фланец) | 40 мм (фланец) |  | 40 мм (фланец)
Монтажная длина, мм | 220 | 220 |  | 220
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220
Режим пропорционального давления
| ПP1 0,5-1,1 м, 0-5,5 м3/ч | ПP1 1,0-2,0 м, 0-18,2 м3/ч |  | PV1 1,5-3,5м, 0-15,0 м3/ч
| ПP2 1,0-2,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP2 1,5-3,0 м, 0-16,2 м3/ч |  | PV2 2,0-4,0 м, 0-14,0 м3/ч
| ПP3 1,5-2,4 м, 0-7,5 м3/ч | ПP3 2,0-4,0 м, 0-14,2 м3/ч |  | PV3 2,5-5,0м, 0-12,2 м3/ч
| ПP4 2,0-4,0 м, 0-8,7 м3/ч | ПP4 2,5-4,6 м, 0-12,3 м3/ч |  | PV4 3,0-6,0 м, 0-10,0 м3/ч
| ПP5 2,5-5,0 м, 0-6,5 м3/ч | ПP5 3,0-5,5 м, 0-10,2 м3/ч |  | PV5 3,5-7,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПP6 3,0-7,0 м, 0-5,5 м3/ч | ПP6 3,5-7,0 м, 0-8,0 м3/ч |  | PV6 4,0-8,0 м, 0-6,0 м3/ч
ПP7 4,0-7,0 м, 0-5,0 м3/ч
ПP8 24,5-7,5 м, 0-4,5 м3/ч
ПP9 5,0-9,0 м, 0-3,5 м3/ч
Режим постоянного давления
| ПД1 1,0 м, 0-6,5м3/ч | ПД1 1,0 м, 0-20,5 м3/ч |  | PC1 0,5 м, 0-5,0 м3/ч
| ПД2 2,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД2 2,1 м, 0-18,0 м3/ч |  | PC2 1,0 м, 0-7,5 м3/ч
| ПД3 3,0 м, 0-9,0 м3/ч | ПД3 3,4 м, 0-15,5 м3/ч |  | PC3 2,0 м, 0-11,0 м3/ч
| ПД4 4,0 м, 0-8,0 м3/ч | ПД4 4,6м, 0-13,0 м3/ч |  | PC4 3,0 м, 0-14,0 м3/ч
| ПД5 5,0 м, 0-6,8 м3/ч | ПД5 5,9 м, 0-10,0 м3/ч |  | PC5 4,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПД6 6,0 м, 0-6,0 м3/ч | ПД6 7,0 м, 0-8,0 м3/ч |  | PC6 5,0 м, 0-12,2 м3/ч
| ПД7 6,5 м, 0-5,0 м3/ч |  |  | PC7 6,0 м, 0-10,0 м3/ч
| ПД8 8,0 м, 0-4,0 м3/ч |  |  | PC8 7,0 м, 0-8,0 м3/ч
| ПД9 9,0 м, 0-3,5 м3/ч |  |  | PC9 8,0 м, 0-6,2 м3/ч
Фиксированные скорости
| ПС1 0-1,0 м, 4,5-0 м3/ч |  |  | ПС1 0-1,0 м, 6,6-0 м3/ч
| ПС2 0-2,3 м, 6,5-0 м3/ч |  |  | ПС2 0-4,2 м, 14,2-0 м3/ч
| ПС3 0-3,5 м, 8,0-0 м3/ч |  |  | ПС3 0-8,2 м, 18,0-0 м3/ч
ПС4 0-4,5 м, 9,0-0 м3/ч
ПС5 0-5,5 м, 10,0-0 м3/ч
ПС6 0-6,5 м, 6,5-0 м3/ч
ПС7 0-7,5 м, 5,5-0 м3/ч
ПС8 0-8,5 м, 4,0-0 м3/ч
ПС9 0-11,0 м, 12,0-0 м3/ч
Автоадапт | 1,0-8,0 м, 0-8,0 м3/ч | 1,0-7,0 м, 0-18,2 м3/ч
|  | Пропорциональное давление | Постоянное давление | dp-v-Способ регулирования с поддержанием переменного перепада давления
Режим пропорционального давления - зеленая кривая
dp-c-Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Режим постоянного давления - фиолетовая кривая
| Работа при постоянной скорости - красная кривая |  |  | 3 ступени частоты вращения (n = постоянная)
Автоматический режим - теневая область синей кривой